Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

«Послуги з технічного обслуговування та цілодобового спостереження за системою пожежної сигналізації», за кодом ДК 75250000-3 (Послуги пожежних і рятувальних служб),  визначений відповідно до національного класифікатора України  ДК 021:2015  «Єдиний закупівельний словник»

Очікувана вартість Закупівлі визначена у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року  № 275.

За даною процедурою закупівлі планується закупівля послуг технічного обслуговування та цілодобового спостереження за системою пожежної сигналізації на загальну суму 48 000,00 грн (сорок вісім тисяч гривень, 00 копійок), без ПДВ, за кошти Державного бюджету України, а саме:

| Назва послуги | Адреса | Вартість в грн за 1 (один) місяць, без ПДВ | Вартість в грн з 01.03.2025 по 31.12.2025, без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Послуги з технічного обслуговування та цілодобового спостереження за системою пожежної сигналізації | просп. Науки, 77, м Харків | 1 200,00 | 12 000,00 |
| Послуги з технічного обслуговування та цілодобового спостереження за системою пожежної сигналізації | вул. В. Арнаутська, 61, м. Одеса | 1 200,00 | 12 000,00 |
| Послуги з технічного обслуговування та цілодобового спостереження за системою пожежної сигналізації | вул. Костомарова, 1-3, м. Львів | 1 200,00 | 12 000,00 |
| Послуги з технічного обслуговування та цілодобового спостереження за системою пожежної сигналізації | вул. Дмитрівська, 80, м. Київ | 1 200,00 | 12 000,00 |
| Всього без ПДВ*, грн./міс |  |  | 4 800,00 |
| Всього без ПДВ, грн. |  |  | 48 000,00 |
| ПДВ |  |  | - |
| Всього з ПДВ, грн. |  |  | 48 000,00 |

Послуги надаються з 01.03.2025 по 31.12.2025.

Обґрунтування кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Послуги з технічного обслуговування та цілодобового спостереження за системою пожежної сигналізації», за кодом ДК 75250000-3 (Послуги пожежних і рятувальних служб),  визначений відповідно до національного класифікатора України  ДК 021:2015  «Єдиний закупівельний словник»

Технічне обслуговування повинно здійснюватися у відповідності з Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів; ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018, IDT)».

Виконавець зобов'язаний:

- утримувати пристрої автоматичної пожежної сигналізації в цілодобовому працездатному стані;

- якісно здійснювати технічне обслуговування та ведення експлуатаційної документації на пристрої автоматичної пожежної сигналізації, що оформлюється відповідно у журналі обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки.

При проведенні технічного обслуговування необхідно виконувати наступні регламенти:

Регламент 1 (один раз на місяць):

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність обслуговування |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній огляд пристроїв (приймально-контрольних приладів, сповіщувачів, динаміків, табло, шлейфів сигналізації, моноблоку, блоку іскрозахисту) на відсутність механічних пошкоджень, корозії, бруду, міцності кріплень і т.і. | 1 раз на місяць |
| 2 | Ревізійний огляд блоків живлення, шаф АВР. | 1 раз на місяць |
| 3 | Візуальний контроль цілісності труб, що захищають електропроводки пожежної сигналізації, у місцях перехрещення із силовими електричними мережами, а також у місцях прокладання крізь стіни, перегородки тощо. | 1 раз на місяць |
| 4 | Перевірка працездатності: приладів приймально-контрольних пожежних (справність плавких запобіжників), табло, блоків, світлозвукових пристроїв (СЗУ), динаміків, моноблоку, блоку іскрозахисту, модулів. | 1 раз на місяць |
| 5 | Перевірка працездатності органів керування (тестування програмного забезпечення). | 1 раз на місяць |
| 6 | Перевірка лінійної частини шлейфа. | 1 раз на місяць |
| 7 | Перевірка працездатності променів пожежної сигналізації. | 1 раз на місяць |
| 8 | Перевірка працездатності сповіщувачів. | 1 раз на місяць |
| 9 | Перевірка спрацьовування приладів приймально-контрольних пожежних при обриві і короткому замиканні променя, моноблоку, блоку іскрозахисту. | 1 раз на місяць |
| 10 | Перевірка напруги в променях пожежної сигналізації. | 1 раз на місяць |
| 11 | Перевірка виносних сигналів тривоги. | 1 раз на місяць |
| 12 | Контроль робочого положення вимикачів і перемикачів, справності світлової індикації, наявності пломб на приймально-контрольних приладах, моноблоку та блоку іскрозахисту, справність світлової і звукової індикації. | 1 раз на місяць |
| 13 | Контроль основного і резервного джерела живлення і перевірка автоматичного перемикання живлення з робочого вводу на резервний. | 1 раз на місяць |

Регламент 2 (два рази на рік):

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність обслуговування |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка та тестування модулів розширення провідних зон. | 2 рази на рік |
| 2 | Чищення від пилу димових сповіщувачів. | 2 рази на рік |
| 3 | Перевірка заземлення джерел живлення. | 2 рази на рік |
| 4 | Вимір параметрів лінійних проводів сполучних ліній. | 2 рази на рік |
| 5 | Вимір параметрів лінійних проводів шлейфа. | 2 рази на рік |
| 6 | Контроль спрацювання світлозвукових пристроїв (СЗУ), табло, динаміків у приміщеннях захищуваного об’єкта. | 2 рази на рік |
| 7 | Перевірка надійності з'єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих не струмопровідних частин пульту приймання контрольних приладів (далі – ППКП) з його зажимом "заземлення", а також вимірювання значення опору між вказаними частинами та зажимом "заземлення" на відповідність вимогам технічних умов на даний прилад. | 2 рази на рік |

При технічному обслуговуванні приладів приймально-контрольних пожежних (ППКП) щомісячно необхідно перевіряти:

- номінальні значення напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, а також у шлейфах сигналізації;

- автоматичне вмикання резервного живлення ППКП у разі зникнення основного;

- працездатність ППКП у режимах "Пожежа" та "Несправність" шляхом  імітації спрацьовування  сповіщувачів та порушень шлейфів сигналізації. При  цьому необхідно контролювати спрацьовування виносних світлових та звукових індикаторів.

Під час перевірки адресних ППКП необхідно контролювати відповідність номера сповіщувача, від якого надійшов сигнал про пожежу, номеру сповіщувача,  спрацьовування   якого імітувалось.

Вимоги до виведення сигналу на пульт цілодобового спостереження системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення та управління евакуацією людей

1.Підключення пожежної сигналізації на пульт центрального спостереження (далі – ПЦС) та здійснення цілодобового спостереження. Спостереження за об’єктом включає наступне:

- тестування приладів (не менш ніж 1 раз на добу);

- негайне реагування на сигнали тривоги, виклик підрозділів пожежної охорони на об’єкт;

- повідомлення Замовника про отримання сигналу про виникнення пожежі (загорання) та виклик підрозділів пожежної охорони.

2. Цілодобово та негайно – з’ясування причини сповіщення сигналу «Тривога».

3. Виконавець має здійснювати цілодобове спостереження та технічне обслуговування за установками пожежної автоматики (УПА).

4. Прийом сигналів від УПА про пожежу та технічний стан на пульт центрального пожежного спостереження (ПЦПС).

5. Передачу сигналів від ПЦПС об’єкту на ПЦПС оперативно-рятувальної служби ДСНС.

6. Забезпечення працездатності УПА.